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1. Objectif

Participer à la maîtrise des légionelles par des actions préventives de nettoyage / détartrage et désinfection des éléments de la robinetterie.

2. Recommandations

Privilégier :    les aérateurs de type étoilés / les flexibles non cannelés non métalliques / le remplacement des mousseurs, des flexibles et des pommeaux de douche par du matériel à usage unique,

· entretien au minimum une fois par semestre après évaluation de l’entartrage des installations pour établir la périodicité d’entretien,
· vérifier la vétusté des périphériques, établir un échéancier de remplacements.

3. Mode opératoire

Nettoyage / Détartrage

· immerger les accessoires dans une solution acide après les avoir démontés en utilisant une pince adaptée.
	PRODUIT
	DILUTION
	TEMPS DE CONTACT
	OBSERVATIONS

	Vinaigre blanc
	A moitié
	15 à 30 minutes
	Détérioration du matériel
Protection du professionnel

	Détartrant
	Respecter les recommandations du produit
	Observer le temps indiqué
	



Rinçage / Séchage 

· soigneux, à l’eau du réseau, laisser sécher.
[bookmark: _GoBack]
Désinfection 

· plonger les accessoires dans une solution désinfectante.
	PRODUIT
	DILUTION
	TEMPS DE CONTACT
	OBSERVATIONS

	Chlore actif : 0,1 %
	Eau de javel à 2,6 % :
200 ml dans 4800 ml d’eau froide
	60 minutes
	Détérioration du matériel
Protection du professionnel

	Détergent  Désinfectant
	Selon les recommandations du laboratoire
	Selon les indications du laboratoire
	



Il est recommandé après la désinfection : 

Rinçage 

· soigneux, à l’eau du réseau, séchage et repositionnement en évitant au maximum le stockage.

Stockage 

· si stockage, les éléments de la robinetterie subissent une première désinfection rinçage séchage, ils sont mis à l’abri de la poussière dans un contenant pouvant être nettoyé et désinfecté. Ils sont retraités de la même façon avant mise en place. 

Traçabilité 

· tracer l’entretien des éléments de la robinetterie dans le carnet sanitaire.
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