| Logo ou Nom Etablissement | Procédure d'entretien périodique de la robinetterie | Référence |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |
|  |  | Version : |

- Objectif

Participer à la maîtrise des légionelles par des actions préventives de nettoyage / détartrage et désinfection des éléments de la robinetterie.

- Recommandations

# Privilégier :    les aérateurs de type étoilés / les flexibles non cannelés non métalliques / le remplacement des mousseurs, des flexibles et des pommeaux de douche par du matériel à usage unique,

- entretien au minimum une fois par semestre après évaluation de l’entartrage des installations pour établir la périodicité d’entretien,

- vérifier la vétusté des périphériques, établir un échéancier de remplacements.

- Mode opératoire

Nettoyage / Détartrage

- immerger les accessoires dans une solution acide après les avoir démontés en utilisant une pince adaptée.

| PRODUIT | DILUTION | TEMPS DE CONTACT | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinaigre blanc | A moitié | 15 à 30 minutes | Détérioration du matériel Protection du professionnel |
| Détartrant | Respecter les recommandations du produit | Observer le temps indiqué |  |

Rinçage / Séchage

- soigneux, à l’eau du réseau, laisser sécher.

Désinfection

- plonger les accessoires dans une solution désinfectante.

| PRODUIT | DILUTION | TEMPS DE CONTACT | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlore actif : 0,1 % | Eau de javel à 2,6 % : 200 ml dans 4800 ml d’eau froide | 60 minutes | Détérioration du matériel Protection du professionnel |
| Détergent Désinfectant | Selon les recommandations du laboratoire | Selon les indications du laboratoire |  |

# Il est recommandé après la désinfection :

Rinçage

- soigneux, à l’eau du réseau, séchage et repositionnement en évitant au maximum le stockage.

Stockage

- si stockage, les éléments de la robinetterie subissent une première désinfection rinçage séchage, ils sont mis à l’abri de la poussière dans un contenant pouvant être nettoyé et désinfecté. Ils sont retraités de la même façon avant mise en place.

Traçabilité

- tracer l’entretien des éléments de la robinetterie dans le carnet sanitaire.